BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI (PR)

Model 47 Flanş Bağlantılı Tip

1- Ürün Tanımı:

Basınç düşürücü kontrol vanası, debi ve basınç dalgalanmalarından etkilenmeden şebekedeki yüksek basınç değerini, daha düşük bir basınç değerine düşüren ve çıkış basınç değerini sabitleyebilen otomatik hidrolik kontrol vanasıdır.Basınç düşürücü kontrol vanası giriş basıncı değeri ile çıkış basıncı değerini eşitlemez.Sistemde akış olmadığı zaman, vana kendini otomatik olarak kapatır.Vana üzerinde bulunan manometre çıkış basınç değerini gösterir.Vananın maksimum çalışma basıncı 16 bar’dır.

2- Montajı:

· Vana yatay ve düşey pozisyonlarda monte edilebilir.

· Vanayı monte ederken boru hattı ile aynı hizada olmasına dikkat ediniz.

· Vanayı üzerinde gösterilen ok işareti yönünde monte ediniz.Eğer ok işareti bulunmuyorsa vananın iç filtre kısmı basınç giriş yönüdür.

· Vananın bakımı için, vananın her iki yönüne sürgülü vana veya kelebek vana gibi izolasyon vanaları, hava tahliye vanası (vantuz)ve giriş kısmına bir pislik tutucu takılması tavsiye edilir.(Örnek montaj resmine bakınız)

3- Ayarlama:

· Pompayı çalıştırınız veya şebekedeki ana vanayı açarak sisteme suyu veriniz.

· “b1” ile gösterilen küresel vanayı açıp “b2” ile gösterilen küresel vanayı kapatınız.

· Vananın kontrol haznesine suyun ulaşması için bir süre bekleyiniz.Kontrol haznesine su ulaştığında,manometre ibresi oynamaya başlayacaktır.

· “a” ile gösterilen pilot vananın üzerindeki “d” ile gösterilen ayarlama vidası ile istenilen çıkış basınç değerini manometreye akarak ayarlayınız.

· Ayarlama vidasını saat ibresi yönünde çevirdiğinizde çıkış basınç değeri artacak aksi yönde çevirdiğinizde ise çıkış basınç değeri azalacaktır.

· İstenilen çıkış basınç değerini,ayarladıktan sonra,ayarlama vidası altında bulunan kontra somununu sıkınız. “b2” ile gösterilen küresel vanasını açınız ve sisteme suyu veriniz. “b2” vanasını açtıktan sonra manometre sıfır değerini gösterecektir.

4- Bakımı:

· “c” ile gösterilen iç filtreyi, suyun kalitesine göre kontrol ediniz ve temizleyiniz.Su çok kirli olmadıkça filtre temizliğini birkaç ay içinde birden fazla yapmayınız.

· Çıkış basınç değerini sürekli olarak kontrol ediniz.

· Vana regülasyon işlemini gerçekleştirmediği taktirde firmamıza başvurunuz.
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